программА  комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры 
МО  «Тельвисочный сельсовет» НАО на 2016-2026 годы

[image: image1.png]


                                                                            
                                                                              УТВЕРЖДЕНА

                                                                               распоряжением Департамента строительства

                                                                               жилищно-коммунального хозяйства,

                                                                               энергетики и транспорта

                                                                               Ненецкого автономного округа

                                                                               от «      »                     2016 года №            -р

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Тельвисочный сельсовет»,

Ненецкого автономного округа,

на 2016 – 2020 годы и на период до 2026 года
с. Тельвиска
2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………...3

2. ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………8

3. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГОКОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ»……………………………………………………………9

4. ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ……………………………………..10

5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Тельвисочный СЕЛЬСОВЕТ»…………………………………………………………..11

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО………………………………………………….. 20

7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВОВЕТ» НАО……………………………………………………………………………………………...29
8. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МО «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО……………………………………………………32

9. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО……………………………………………………………………………34

10. СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ………………………………………………………………………………………43
11. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО………………………………………………46

10. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ……………………………………………………..49
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование

Программы
	«Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  муниципального образования  «Тельвисочный
сельсовет» на 2016- 2020 годы и на период до 2026 года»

	Основание для 

разработки 

Программы
	1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»                  (в ред. Федеральных  законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ,                               от 29.12.2006г. № 258-ФЗ,  от  18.10.2007г.  №  230-ФЗ,                                  от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 

№ 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ). 
2. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ                            «Об энергосбережении и о  повышении  энергетической эффективности  и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

4. Федеральный  закон  РФ  от  21  июля  2007 года №  185-ФЗ  «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». 

5.  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении                       и водоотведении»; 

6.Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении»; 

7.Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ                                            «Об - электроэнергетике»; 

8. Постановление Правительства  РФ  от  14.06.2013 №  502                    «Об утверждении  требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры». 
10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  от  01  октября  2013 года №  359/ГС                                           «Об утверждении  программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».  

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.

	Соисполнители Программы
	Не предусмотрено

	Основные разработчики Программы


	Администрация  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.

	Цели  Программы
	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов                                в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.  

3. Обоснование  мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.  

4. Повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг.  

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения 
и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры  сельского поселения.  

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры  сельского поселения.  

7. Обеспечение сбалансированности интересов  субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Целевые показатели
	1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.

2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории МО «Тельвисочный сельсовет»:

· снизить аварийность системы электроснабжения до 0 ед./км;

· сохранение износа ЛЭП, путем замены сетей на 0 %;

· сохранение протяженности сетей, нуждающихся в замене на0 км;

· сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %;

· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100 %.

3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории МО «Тельвисочный сельсовет»:

· сохранение аварийности системы теплоснабжения на 0 ед./км;

· износ сетей, путем их замены на 5 %;

· увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до уровня 100 %;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %.

4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории МО «Тельвисочный сельсовет»:

· уменьшение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до 0 %;

· сохранение обеспеченности населения централизованным водоснабжением на уровне 0 %.

5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО:

· увеличение доли сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до  нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100 %;

· обеспеченность населения централизованным водоотведения останется на уровне 0 %.

6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО:

· износа парка специализированной техники не более10 %;

· увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до 100 %;

своевременное сокращение несанкционированных свалок до 0 ед.

	Сроки и этапы 

реализации 

Программы
	Срок реализации Программы – 2016 - 2026 год
Этапы осуществления Программы: 

1 этап – 2016-2020 гг.;

2 этап – 2021-2026 гг.

	Основные 

мероприятия 

Программы
	- создание водопроводно-канализационного хозяйства; 

- поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 

- модернизация и новое  строительство коммунальных  сетей к вновь строящимся  объектам, согласно утвержденного Генерального плана поселения;
- модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения; 

- создание санкционированных свалок (полигонов) для утилизации твердых коммунальных отходов; 

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов                               к коммунальным системам.  

	Объем 

финансирования 

Программы
	Объем финансирования Программы составляет 75 550,0 тыс. рублей, в том числе:
1 этап 2016-2021 г. г. – 2 550,0 тыс. рублей
2 этап 2022-2026 г. г. – 73 000,0 тыс. рублей; 
в т. ч. по видам коммунальных услуг: 

· электроснабжение – 20 450,0 тыс. руб.

· теплоснабжение – 5 400,0 тыс. руб.

· газоснабжение – 0,0 тыс. руб.

· водоснабжение – 20 350,0 тыс. руб.

· водоотведение – 20 500,0 тыс. руб.

· захоронение и утилизации ТКО – 8 850,0 тыс. руб.

Источник финансирования – бюджет Ненецкого автономного округа, бюджет Заполярного района и местный бюджет (в рамках своих полномочий).

	Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  
	Реализация программы позволит:  

Развитие электрических сетей
- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»; 

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.  

Развитие теплоснабжения: 

- повышение надежности и качества теплоснабжения;  

- снижение потерь теплоэнергии; 

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок                           при строительстве новых жилых объектов соцкультбыта, промышленных объектов; 

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. 

Развитие водоснабжения и водоотведения 
Создание системы водоснабжения и водоотведения, что позволит: 

- повысить экологическую безопасность в поселении; 

- соответствовать параметрам качества питьевой воды нормативам СанПиН на 100%; 

Утилизация твердых коммунальных отходов: 

- улучшение санитарного состояния  территории  сельского поселения; 

- стабилизация и последующее уменьшение образования коммунальных и промышленных  отходов  на  территории  сельского поселения; 

- улучшение экологического состояния  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»; 

- обеспечение  надлежащего сбора и утилизации  твердых коммунальных и промышленных отходов. 

 1. Технологические результаты: 

- оказание услуг водоснабжения и водоотведения; 

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 

- снижение потерь  коммунальных ресурсов  в производственном процессе. 

2.  Коммерческий результат  –  повышение эффективности

финансово-хозяйственной деятельности предприятий

коммунального комплекса; 

3. Бюджетный результат – развитие предприятия приведет                          к увеличению бюджетных поступлений; 
4.  Социальный результат  -  создание новых рабочих мест увеличение жилищного фонда района, повышение качества существующих коммунальных услуг и представления новых видов коммунальных услуг.

	Контроль 

исполнения 

Программы
	Программа реализуется на территории  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО.  

Реализация мероприятий предусмотренных Программой, 

осуществляется Администрацией поселения, предприятиями коммунального комплекса. 

Для оценки эффективности реализации Программы  будет проводиться ежегодный мониторинг. 

Контроль за исполнением  Программы  осуществляет Администрация  муниципального образования «Тельвисочный  сельсовет»  в пределах своих полномочий  в соответствии с законодательством.


2. ВВЕДЕНИЕ

Оценка социально – экономической эффективности Программы 

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных             и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.  

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального: 

Коммерческий эффект  –  развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.  

Бюджетный эффект  –  развитие  предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.  

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда 

района, повышение качества коммунальных услуг.  

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: 

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.
Комплексное управление программой осуществляется путем: 

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ                       по реализации программы;  

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;  

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;  

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), 

- качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;  

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;  

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий. 

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.  

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию коммунальной системы муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО. 
3. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ
СЕЛЬСОВЕТ»
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО базируется на следующих принципах: 

-  определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать 

достижение поставленных целей; 

-  рассмотрения Программы  комплексного  развития  коммунальной инфраструктуры сельского поселения  как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, муниципальными  и другими программами, реализуемыми на территории  сельского поселения); 

- адекватность и оперативность принимаемых решений; 

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации; 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования  «Тельвисочный сельсовет» НАО является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства,  повышение  качества  производимых  для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Тельвисочный сельсовет» НАО представляет  собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО являются: 

1.  Реализация Генерального  плана  поселения  и других документов территориального планирования. 

2.  Реализация Стратегии устойчивого развития сельского поселения. 

3.  Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 

4.  Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности                             и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

5.  Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 

6.  Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, утилизации твердых коммунальных отходов.
4. ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

3.1. Анализ законодательной и нормативно-правовой базы муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО в коммунальном секторе 
Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района (далее именуется Программа) являются: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации. 

– Федеральный Закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

– Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

– Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении                     и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

– Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». 

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

– Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. № 48                            «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных                  и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

– Приказ Минрегиона РФ от 6 мая 2011г. № 204 об утверждении Методических рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г.               № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

– Утвержденный Генеральный план сельского поселения.

5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Тельвисочный сельсовет» НАО

5.1.Территория, климат, население.

 Общие сведения. Краткая историческая справка.
МО «Тельвисочный сельсовет» НАО расположен в центральной части Ненецкого автономного округа, севернее полярного круга, в пяти километрах выше по течению                   р. Печора юго-западнее г. Нарьян-Мара, на берегу Городецкого шара.

Административным центром муниципального образования является с. Тельвиска, 
в состав которого входят также деревни Макарово и Устье (рисунок 1).
[image: image2.png]



Рисунок 1 – Расположение населённых пунктов относительно г. Нарьян-Мар
Село Тельвиска основано как промысловая жира в 1-й пол. XVI в. 
В 1574 году в жире Тельвиска было 3 промысловых сарая, принадлежавших пустозерцам. В 1679 г. – жира насчитывает 4 двора, 18 жителей. 
В 1861 году – 23 двора, проживало 149 жителей, а в 1903 году было 35 дворов                    и 106 человек. 

Главным занятием жителей села Тельвиска было рыболовство, извоз, богатые луга позволяли заниматься животноводством, промышляли пушного зверя. 
В 1862 году после возведения Богоявленской церкви в с. Тельвиска образован Тельвисочный приход. 

Являясь одним из старейших припечерских сел, Тельвиска имеет богатую историю. 15 июля 1929 года Президиум ВЦИК принял решение об образовании Ненецкого национального округа с центром в селе Тельвиска. В этом статусе село просуществовало до октября 1931 года, до перевода центра округа в город Нарьян-Мар. 
С октября 1931 г. – центр «Тельвисочного сельсовета».
В селе Тельвиска располагались Самоедский волостной (районный) исполком              (1920-1929), кооператив «Кочевник» (организован в 1922 г.), Дом самоедина (открыт                    в 1927 г.), Малоземельский (с декабря 1926 г.) и Большеземельский (с апреля 1927 г.) тундровые советы. 
В 1922 г. в с. Тельвиска располагались 35 дворов и проживало 139 жителей. 
В 1993 г. в селе – 176 хозяйств, 539 жителей; животноводческое отделение опытно-производственного хозяйства Нарьян - Марской СХОС, линейно-технических участок Нарьян - Марского эксплуатационно-технического узла связи и цех «Орбита» филиала ФГУП «РТРС Архангельской ОРТЦП», детский сад, средняя школа, отделение связи, дом культуры, врачебная амбулатория, АТС.

Ближайший крупный населенный пункт - г. Нарьян-Мар.

В 2006 году в соответствии с законом Ненецкого автономного округа  от 24.02.2005 

№ 557-ОЗ «О статусе, административных центрах и границах муниципальных образований Ненецкого автономного округа» муниципальное образование  «Тельвисочный сельсовет» НАО наделено статусом сельского поселения. 
Территория поселения входит в состав территории муниципального района «Заполярный район». 
МАКАРОВО, деревня на левом берегу Большой Печоры в 7 км от Нарьян-Мара. Основана на месте промысловой жиры. В 1679 г. в жире Макарово был 1 двор пустозерца Ивашки Васильева сына Макарова с семьей. В 1859 г. в Макарово - 4 двора, 51 житель. В 1903г. - 13 хозяйств, 40 жителей. Главные их занятия - рыболовство, охота, содержание коров, овец. В Макарово есть животноводческое, отделение опытно-производетвенного хозяйства Нарьян-Марской СХОС, ФАП, начальная школа, ДЭС, АТС, отделение связи; 384 жителя. В 1999 г. 363 жителя, 103 хозяйства.

УСТЬЕ, деревня Тельвисочного сельсовета на правом берегу Городецкого шара, у оз.Городецкого, в 4 км северо-восточнее городища Пустозерск. Возникла на рубеже 15 и 16 вв. как промысловая жира. В 1574 г. в жире Устье было 5 сараев; в 1679 г. — 4 двора. В 1922 г. - 174 жителя, 27дворов (20 рус, 3 зырянских, 4 самоедских). В 1930 в Устье образован колхоз «Новая заря». В 1938 г. он переименован в колхоз им. А.И. Микояна,               в 1958 г. - в «Слава труду», который в 1960 г. объединился с колхозом им. С.М.Кирова                  в Тельвиске. В Устье - участок Нарьян-Морской СХОС (1975—93гг.) Основные занятия жителей — рыболовство, содержание скота. С начала 60-х Устье - в категории «неперспективных». В Устье - 18 хозяйств, 50 жителей, ФАП, ДЭС. Часть деревни, где находятся дом Терентьевой, амбары Хайминой и Нечаевой, баня И. Н. Попова, обетный крест, бывшая Преображенская церковь, - территория Пустозерского комплексного историка-природного музея.
Климатологическая характеристика территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
МО «Тельвисочный сельсовет» НАО расположен в заполярной тундре, климат суровый с коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой, сильными холодными ветрами, большим снегопереносом.

Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой                         с частыми снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь.

Самый холодный месяц – февраль со среднемесячной температурой -16,8°С. Ежегодно температура воздуха в январе опускается до -37°С. Абсолютный минимум температуры  -51°С.

Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этот период прохладная и пасмурная. В июле средняя температура +12,1°С. Ежегодно температура воздуха может подниматься до +27°С. Абсолютный максимум равен +33°С. Арктические вторжения холодного воздуха сопровождаются резким понижением температуры, иногда                           до отрицательных значений.

Переходными периодами считаются  весна и осень – короткие, с очень неустойчивой погодой. Весна характеризуется быстрым ростом величин солнечной радиации, осень – пасмурной дождливой погодой.

Безморозный период длится в среднем 145 дней: с первой половины июня                        до середины сентября, однако заморозки возможны в течение всего лета. Продолжительность периода устойчивых морозов 6 месяцев с конца октября до конца апреля.

Относительная влажность воздуха постоянно велика: 86-89% - зимой и 74-78% - весной, в начале лета. Около 200 дней в году в дневное время отмечается относительная влажность более 80%. В среднем за год выпадает 409 мм осадков с максимумом летом                – в начале осени (268мм). Снежный покров держится с середины октября до конца мая                        и достигает высоты в марте 37см. Максимальная высота снежного покрова – 80см.

Ветровой режим характеризуется резкой сменой преобладающих ветров в течение года. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом – ветры северной четверти горизонта. В среднем за год господствующими являются юго-западные ветры. Открытое пространство тундры обусловливает большие скорости ветра, особенно зимой                        (5,0-5,4м/сек). Летом скорости уменьшаются до 4,4-4,8 м/сек. 
Число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) равно 29 за год. Наиболее часто сильные ветры наблюдаются зимой и весной (по 3-4 дня в месяц).

К неблагоприятным атмосферным явлениям, часто наблюдаемым , относятся метели и туманы.

С января по март отмечается по 10-12 дней с метелью в месяц, а в отдельные годы  до 20 таких дней. Как правило, метели возникают при ветрах юго-западной четверти                 со скоростью 6-9 м/сек.

Туманы образуются в течение всего года.

5.2 Инженерно-строительная характеристика территории

Территория с. Тельвиска  МО «Тельвисочный сельсовет» НАО относится к северной строительно – климатической зоне I Г. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -37°С и -25°С. Продолжительность отопительного периода 285 дней. 

Рельеф участка ровный, с общим уклоном в юго-западном направлении. 
Почва и грунты песчаные и суглинистые, пригодные для строительства, площадку слагают элювиальные, техногенные и аллювиально-морские образования, представленные песками мелкими, плотными, прикрытые с поверхности слоем тугопластичных, плотных суглинков. Песчаные грунты составляют основную часть строения территории.
  Мерзлые песчаные грунты расположены в южной части участка. Мерзлые пески встречаются под насыпным слоем. Кровля мерзлых песков лежит на глубине в среднем 1.2 м. 

При строительстве на участке, где развита многолетняя мерзлота необходимо при инженерной  подготовке площадки произвести предпостроечное оттаивание грунтов, убрав для этой цели насыпной слой.
Население

В настоящее время в муниципальном образовании «Тельвисочный  сельсовет» НАО по состоянию на 01.01.2015 года зарегистрировано 573 человек.
Характер демографической ситуации (динамика численности населения) поселения представлена в табличных формах  № 1, № 2.

Таблица 1 - Численность населения по состоянию на 01.01.2010

	Муниципальное образование  /

населённый пункт
	Всего,

чел.
	в том числе, чел.

	
	
	Трудоспособное население
	Пенсионеры
	Дети

	1
	2
	3
	4
	5

	МО «Тельвисочный сельсовет»
	883
	480
	231
	172

	с. Тельвиска
	583
	281
	143
	159

	д. Макарово
	263
	175
	75
	13

	д. Устье
	37
	24
	13
	-


Таблица 2 - Численность населения по состоянию на 01.01.2015

	Муниципальное образование  /

населённый пункт
	Всего,

чел.
	в том числе, чел.

	
	
	Трудоспособное население
	Пенсионеры
	Дети

	1
	2
	3
	4
	5

	МО «Тельвисочный сельсовет»
	573
	173
	238
	162

	с. Тельвиска
	443
	142
	147
	154

	д. Макарово
	103
	18
	77
	8

	д. Устье
	27
	13
	14
	-


5.3 Общие сведения о территориальном размещении жилищных, социальных               и производственных объектов в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
Особенность существующей планировочной структуры с. Тельвиска обусловлена природными факторами протоками и участками заливаемой поймы р. Печоры, а также отсутствием дорожной связи с г. Нарьян-Мар, несмотря на его близость (около 5 км.)

Это накладывает свой отпечаток на планировку села, которое развито с запада                     на восток вдоль протоки Городецкий Шар. Этим объясняется несформированный пока архитектурный облик и неразвитость инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Село Тельвиска  можно условно разделить осью север-юг на две неравные части западную и восточную. Условная ось проходит через сложившийся общественный центр, смещенный в свою очередь к северной части условной оси. В застройку общественного центра входят: клуб, магазин и детский сад, а также частная жилая. Северная часть условной оси упирается в протоку Городецкий Шар, где располагается необорудованный причал. На берегу протоки установлена колонка с водой. 

Центральная часть населенного пункта представлена одноэтажной и двухэтажной деревянной жилой застройкой, подсобными помещениями, объектами социальной инфраструктуры:  детский сад, интернат, почта. В данной части села расположено здание Администрации МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.. 

Восточная часть села образована жилой застройкой, также здесь расположена общественная баня. Восточнее структуры существующей застройки расположены спецтерритории, на которых находится телевизионная станция – Станция космической связи «Орбита», котельная «Орбита».

 Западная часть застроена частной жилой застройкой (дома деревянные одноэтажные, двухэтажные), муниципальными жилыми домами (одно - двух этажные дома), также здесь расположен клуб, детский сад, магазин и часовня. 

В южной части села располагается ферма, гараж для сельхоз техники. Юго-западнее существующей застройки находится сельское кладбище, а чуть дальше- свалка. 

Северная часть населенного пункта представлена в основном жилыми домами.                 На данной территории находится здание школы. Северо-восточнее расположена коммунально-складская территория. 

Дороги (направления) не обустроены, не имеют уплотненного покрытия. Существующие дороги (направления) не позволяют создать стройную планировочную структуру. 

Нумерация домов производиться по мере ввода вновь возводимых домов                             в эксплуатацию. 
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства  и жилищного фонда
Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда муниципального образования.

В жилищном фонде МО «Тельвисочный сельсовет» НАО преобладают индивидуальные одно-двух этажные жилые дома, доля которых составила в целом                      по  муниципальному образованию около 68,5 %. 
По состоянию на 01.09.2016 г. жилищный фонд МО «Тельвисочный сельсовет» НАО составил 22,63 тыс. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО приходится                                 39, 5 кв. метров. 
Обеспеченность водопроводом частичная, а канализацией отсутствует. Центральным теплоснабжением обеспечиваются только объекты социальной инфраструктуры и часть муниципального жилого фонда в д. Макарово и с. Тельвиска.
Техническое состояние жилищного фонда следующее:

· степень износа до 30%  - 27  %;

· степень износа от 30% до 65%  - 31  %;

· степень износа более 65%  - 42  %.
Ветхий жилищной фонд представлен тремя одноэтажными деревянными домами            и одним двухэтажным многоквартирным.
[image: image3.png]



Рисунок 2 – Территориальные границы административного центра

с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
Таблица  3 – показатели, характеризующие жилищный фонд МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
	Показатель
	Ед. измерения
	2016 год

	Общая площадь жилого фонда:
	тыс. м2
	22634,6

	МКД с местами общего пользования
(лестничные клетки и коридоры)
	тыс. м2
	10721,9

	МКД с местами общего пользования
(чердачные помещения)
	тыс. м2
	3378,1

	ИЖД
	тыс. м2
	8534,6

	Количество домов  жилого фонда:
	шт.
	146

	МКД (лестничные клетки и коридоры)
	шт.
	16

	МКД с местами общего пользования

(чердачные помещения)
	шт.
	30

	ИЖД
	шт.
	100


Основные проблемы развития жилищного фонда МО «Тельвисочный сельсовет» НАО и пути решения
1..Наличие ветхого и аварийного жилого фонда.

2. Низкий уровень инженерной и транспортной инфраструктуры.

3. Наличие построек  в виде сараев, имеющих большой процент износа.

4. Короткий строительный период, сложные погодные условия.

5. Отсутствие своих строительных материалов (доставка материалов осуществляется с других территорий).

Одно из основных решений в развитии жилищного фонда так и в целом с. Тельвиска является разработка и утверждение Генерального плана. Генеральный план с. Тельвиска разработан на период до 2027 года. Основные решения по селу Тельвиска приняты               в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Нарьян-Мар.
Задача  генплана состоит   в органичном включении необходимого нового жилого фонда в существующую ткань структуры села, с учетом природных факторов                                и функциональных связей. Основными условиями, определившими функциональное зонирование территории, являются санитарно-гигиенические требования к взаимному размещению производственных и жилищно-гражданских объектов, а также местные природные особенности участка строительства. Архитектурно-планировочная организация селитебной зоны разделяет ее на общественный центр, жилую застройку                   с комплексом зданий культурно-бытового назначения. Взаимное расположение этих элементов определилось  сложившейся застройкой, наличием  дорог и природными условиями.

В основу решений генерального плана положен принцип эффективного использования территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры при обеспечении всех районов максимально возможным уровнем инженерного оборудования и благоустройства. Общая цель планировочного решения в обеспечении устойчивого развития территории путем упорядочения ее планировочной организации – выделения элементов планировочной структуры микрорайона, кварталов, иных элементов, а также установления границ земельных участков предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства.

Посредством  упорядочения  современной  застройки,  и  развития  планировки  новых районов жилищного строительства, одновременно рассмотрены социально-экономические проблемы улучшения экологической обстановки и инженерно-транспортной инфраструктуры. Частичный снос ветхих деревянных домов, реконструкция устаревших, обветшалых домов.

В   конечном   итоге   предусматривается   развитие   всех   основных территориальных зон и в частности развитие жилых зон, что даёт возможность увеличения жилой площади на одного человека. 

Генеральный план предлагает увеличение ресурсного потенциала села Тельвиска, в том числе:

- жилой фонд - на  20,63 тыс. м2 общей площади;
- некоторое снижение численности работающих в сельскохозяйственном секторе при существенном росте производительности труда, что явится результатом модернизации и технического перевооружения;
- развитие  учреждений  социального  назначения  (больницы,   
школьные и дошкольные учреждения);
Планировочному объединению всех районов села способствует создание транспортной инфраструктуры, образуемой сетью дорого местного значения. 

Развитие селитебных территорий намечается вдоль основных транспортно-планировочных осей.

В центральной и восточной частях населенного пункта планируется уплотнение               и упорядочение существующей селитебной территории. Предусмотрен снос расположенных здесь подсобных и хозяйственных построек. 

Западную часть планируется преобразовать путем  уплотнения и упорядочения существующей селитебной территории, частичного сноса ветхих домов. Данные мероприятия позволят улучшить условия проживания населения, создадут предпосылки для формирования современного облика данной части села.

В южной части села проектом предлагается на территории существующей фермы уменьшение производственной зоны, снос производственных объектов и строительство  на их месте  новой фермы, скотного двора и электростанции. Также в данной части предлагается построить спортивный комплекс со спортивной площадкой, а рядом запроектировано строительство гаражей. Южная часть территории села Тельвиска станет основной площадкой для строительства нового жилищного фонда.  Расположенную юго-западнее существующей застройки свалку планируется ликвидировать. 

Во всех районах села предусматривается упорядочение существующей селитебной территории с пробивкой новых улиц и благоустройством жилых образований, организация санитарно-защитных зон  коммунально-складских предприятий.

В первую очередь планируется:

1. Возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов                           с приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным программам); 

2.   Снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей. 

3. Строительство причала и его оборудование.

4. Строительство дорог и мостового сооружения, которое позволит объединить в единую дорожную сеть транспортную инфраструктуру г. Нарьян-Мар и с. Тельвиска.

5. Формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию.
6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                       МО «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

Программа комплексно развития систем теплоснабжения МО «Тельвисочный сельсовет» НАО представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач         и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам.

Кроме того, программой предусмотрена реализация  мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг               и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.

6.1. Существующее положение
6.1.1. Институциональная структура
Теплоснабжающей организацией на территории с. Тельвиска и д. Макарово является муниципальное предприятие заполярного района «Севержилкомсервис». Зона эксплуатационной ответственности до потребителей. Тепловые сети находятся на обслуживании также у муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис». В населенном пункте д. Устье – ведомственные котельные отсутствуют. 
         6.1.2. Общая характеристика системы теплоснабжения
Централизованную выработку тепловой энергии в с. Тельвиска осуществляют                    2 (две) центральные котельные, а в д. Макарово одна.  
Централизованным теплоснабжением в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО обеспечены 35 % жилого фонда, в том числе с. Тельвиска 17,1 % и д. Макарово 17,9 % . 

Топливо для котельных в с. Тельвиска – природный газ Василковского месторождения с теплотворной способностью Q=8300 ккал/м3.  

Резервное топливо котельных в с. Тельвиска – не предусмотрено.
Топливо для котельной в д. Макарово – комбинированное: газоконденсат                                    с  Василковского месторождения и привозное дизельное топливо.  

          На территории муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО отопление осуществляется, за исключением централизованного, в основном                              от индивидуальных отопительных газовых котлов (87%) и твердотопливных котлов в том числе печного отопления (8%). 
Для бесперебойной работы котельных и индивидуальных отопительных котлов (печей) ежегодный годовой завоз составляет:

- каменного угля 23 тонны;

- дров 277,5 куб. м;

- дизельного топлива 35 тонн. 
Протяженность тепловых сетей на территории МО составляет 3746 метров                              в двухтрубном исполнении, вся теплотрасса находится в хорошем состоянии. 
Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов диаметром – от 40 до 125 мм.  Прокладка тепловых сетей выполнена различными способами: 

 -подземная (канально, бесканально);

- надземная (на открытом воздухе).
В зависимости от прокладки выбран тип тепловой изоляции трубопроводов:

- пенополиуретановая;

- понополимерная;

- минераловатная (URSA).

Водоподготовительных установок на центральной котельной с. Тельвиска                           и д. Макарово  не предусмотрено. Тепловые сети подпитываются в с. Тельвиска из скважин оборудованных в зданиях котельных, в д. Макарово вода из резервуаров заполняемых водой из р. Печора. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть. 
Потери тепловой энергии в сетях не превышают 0,01% от нагрузки потребителей.  Коммерческий учет тепловой энергии, принятой потребителями отсутствует. Работа  котельного и насосного оборудования полуавтоматическая. 
Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.  
В сводной табличной форме № 4 отобразим основные характеристики  существующих тепловых сетей в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.

Расположение источников тепловой энергии  в с. Тельвиска представлено                        на рисунке 2.
[image: image4.png]



Рисунок 2 - Расположение источников тепловой энергии в с. Тельвиска
Таблица 4 – Основные характеристики тепловых сетей в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
	№ сети
	Сеть
	Дата ввода в эксплуатацию
	Тип линии
	Количество 
трубопроводов
	Тип прокладки
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Протяженность трубопроводов, м
	Удельные теплопотери (нормативная плотность теплового потока), ккал/(ч*м)
	Изоляция
	Коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/(м0C) 
	Толщина изоляции, мм

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТС котельной "Орбита" 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	01.09.2006
	Подающая линия
	1
	На открытом воздухе
	70
	76
	60,00
	37,50
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	На открытом воздухе
	70
	76
	60,00
	37,50
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	01.09.2006
	Подающая линия
	1
	На открытом воздухе
	50
	57
	100,0
	31,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	На открытом воздухе
	50
	57
	100,0
	31,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	01.09.2015
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	61,00
	30,00
	Пенополимерминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	61,00
	30,00
	Пенополимерминеральная
	0,04
	60,00

	2
	ТС модульной котельной 

д. Макарово 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	01.09.2011
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	480,0
	30,00
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	480,0
	30,00
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	01.09.2012
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	180,0
	30,00
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	180,0
	30,00
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00


Продолжение таблицы 4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2
	ТС модульной котельной 

д. Макарово 
	01.09.2006
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	200,0
	30,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	200,0
	30,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	01.09.2006
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	70
	76
	80,00
	36,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	70
	76
	80,00
	36,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	01.09.2006
	Подающая линия
	1
	На открытом воздухе
	80
	89
	230,0
	38,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	На открытом воздухе
	80
	89
	230,0
	38,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	01.09.2012
	Подающая линия
	1
	На открытом воздухе
	80
	89
	130,0
	38,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	На открытом воздухе
	80
	89
	130,0
	38,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	01.09.2006
	Подающая линия
	1
	На открытом воздухе
	100
	108
	200,0
	41,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	На открытом воздухе
	100
	108
	200,0
	41,00
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	01.09.2006
	Подающая линия
	1
	На открытом воздухе
	116
	125
	100,0
	46,50
	УРСА
	0,07
	80,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	На открытом воздухе
	116
	125
	100,0
	46,50
	УРСА
	0,070
	80,00

	3
	ТС центральной котельной 

с. Тельвиска 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	01.09.1972
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	100
	108
	160,0
	88,0
	Мин. вата; 
	0,04
	80,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	100
	108
	160,0
	88,0
	Минер. вата
	0,04
	80,00


Продолжение таблицы 4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3
	ТС центральной котельной 

с. Тельвиска 
	01.09.2009
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	100
	108
	235,0
	50,0
	Пенополиуретан;
	0,04
	60,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	100
	108
	235,0
	50,0
	Пенополиуретан;
	0,04
	60,00

	
	
	01.09.2011
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	175,0
	35,0
	Пенополиуретан; 
	0,04
	60,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	175,0
	35,0
	Пенополиуретан; 
	0,04
	60,00

	
	
	01.09.2012
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	32
	40
	57,00
	30,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	32
	40
	57,00
	30,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	01.09.2012
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	185,0
	35,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	185,0
	35,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	01.09.2012
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	69
	76
	126,0
	42,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	69
	76
	126,0
	42,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	01.09.2012
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	100
	108
	80,00
	50,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	100
	108
	80,00
	50,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	01.09.2014
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	240,0
	35,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	
	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	240,0
	35,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00


Продолжение таблицы 4
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	01.09.2014
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	69
	76
	70,00
	42,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	69
	76
	70,00
	42,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	01.09.2014
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	150
	159
	168,0
	63,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	150
	159
	168,0
	63,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	01.09.2015
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	32
	40
	102,0
	30,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	32
	40
	102,0
	30,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	01.09.2015
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	220,0
	30,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	50
	57
	220,0
	30,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	01.09.2015
	Подающая линия
	1
	Канальная
	69
	76
	47,00
	30,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	Обратная линия
	1
	Канальная
	69
	76
	47,00
	30,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	01.09.2015
	Подающая линия
	1
	Бесканальная
	100
	108
	60,00
	50,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00

	
	Обратная линия
	1
	Бесканальная
	100
	108
	60,00
	50,0
	Пенополиминеральная
	0,04
	60,00


Проводя анализ  табличной  формы № 4 видим, что большая часть стальных труб теплоснабжения уложены без лотков, что увеличивает потери тепла при транспортировке к потребителям, необходима замена прокладки с бесканальной  на канальную,                         т.е  предизолированную, тем самым сократятся потери тепла при транспортировке. 
6.1.3.  Существующие источники централизованной тепловой энергии
Котельная «Центральная» 

Расположена в северной части с. Тельвиска. 
Здание котельной кирпичное, построено в 1975 году, в 2001 году построено дополнительное помещение, а 2006 установлен дополнительный энергетический модуль. 

Реконструкция котельной проведена в 2008 году.

В котельной установлены водогрейные котлы:

- ТТ-1600 в количестве одной единицы;

- RTQ -800 в количестве двух единиц.

Котлы работают на газообразном топливе, температура нагрева воды до 95ºС (температурный график 95 – 70 ºС).

  Установленная мощность котлов: ТТ-1600 – 1,376 Гкал/ч;  RTQ -800 – 0,688 Гкал/ч. Суммарная установленная мощность котельной «Центральная» 2,752 Гкал/ч.
Располагаемая тепловая мощность каждого котлов: RTQ -800 – 0,633 Гкал/ч,                 ТТ-1600 – 1,265 Гкал/ч.
Суммарная располагаемая мощность котельной 1,898 Гкал/ч.

Располагаемая мощность технического резерва котельной (котел ТТ-1600 в резерве  –  100 % резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 1,261 Гкал/ч,  Нагрузка на котельную в максимально зимнем режиме (расчётная температура -37 ºС): 0,98 Гкал/ч.

Расход  тепловой  энергии на собственные нужды котельной 4,4 % от суммарной располагаемой мощности.

Котельная «Орбита»

Расположена в восточной части с. Тельвиска. 

Здание котельной кирпичное, построено в 1972 году. Реконструкция котельной проведена в 2008 году.

В котельной установлены водогрейные котлы:

- «ici Rex 40» в количестве двух единиц;

Котлы работают на газообразном топливе, температура нагрева воды до 95ºС.   Установленная мощность котлов: ici Rex 40 – 0,344 Гкал/ч. 

Суммарная установленная мощность котельной «Орбита» 0,688 Гкал/ч.
Располагаемая тепловая мощность каждого котла 0,316 Гкал/ч.
Суммарная располагаемая мощность котельной 0,633 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность меньше установленной, ввиду снижения эффективности сжигания топлива использовании топлива с меньшей теплотой сгорания, чем у проектного топлива,  и  в результате снижения КПД котлов в процессе                             их эксплуатации.
Располагаемая мощность технического резерва котельной («ici Rex 40» в резерве  –  100 % резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,29 Гкал/ч,  Нагрузка на котельную в максимально зимнем режиме (расчётная температура -37 ºС): 0,20 Гкал/ч.

Максимальное потребление  тепловой  энергии на собственные нужды котельной 

8 % от располагаемой мощности.

Котельная «Макарово»

Расположена в восточной части д. Макарово. 

Здание котельной модульное, построено в 2008 году. В котельной установлены водогрейные котлы:

- «RTQ -600» в количестве двух единиц;

Котлы работают на жидком топливе (дизельное, газоконденсатное), температура нагрева воды до 95ºС. Установленная мощность котлов: RTQ -600 – 0,607 Гкал/ч. 

Суммарная установленная мощность котельной «Макарово» – 1,821 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность каждого котла 0,316 Гкал/ч.
Суммарная располагаемая мощность котельной 0,558 Гкал/ч.

Располагаемая мощность технического резерва котельной (RTQ -600 в резерве –  более 100 % резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 1,084 Гкал/ч. 
Нагрузка на котельную в максимально зимнем режиме (расчётная температура 
-37 ºС): 0,751 Гкал/ч.

Максимальное потребление  тепловой  энергии на собственные нужды котельной 

2,8 % от располагаемой мощности.
В таблице 5 приведены основные технические и эксплуатационные параметры теплоисточников. 
Таблица 5 - основные технические и эксплуатационные параметры теплоисточников. 

	Название котельной
	Марка котла
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производительность, Гкал/час
	Вид топлива
	КПД паспорт, %
	Нагрузка, Гкал/час
	Резерв,

%

	Орбита
	ici Rex 40
	2015
	0,688
	газ
	92
	0,20
	100

	
	ici Rex 40
	2015
	0,688
	газ
	92
	
	

	Центральная
	ТТ-1600
	2003
	1,376
	газ
	92
	0,98
	100

	
	RTQ -800
	2008
	0,688
	газ
	92
	
	

	
	RTQ -800
	2008
	0,688
	газ
	92
	
	

	Макарово
	RTQ -600
	2008
	0,607
	д/т,

газоконденсат
	92
	0,751
	100

	
	RTQ -600
	2008
	0,607
	д/т,

газоконденсат
	92
	
	

	
	RTQ -600
	2008
	0,607
	д/т,

газоконденсат
	92
	
	


6.1.4 Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение 
1. Теплоснабжение одноэтажного фонда и 2-х этажных зданий расположенных вне зоны существующих тепловых сетей выполнять от индивидуальных автономных источников тепла, горячее водоснабжение - от газо – и электроводонагревателей.

2. На существующих источниках центрального теплоснабжения предусмотреть резервный источник топлива и электроснабжения.
3. Для надежности централизованного теплоснабжения рекомендуется выполнить устройство перемычек между теплосетями, что даст возможность резервирования теплоисточников и перераспределения зон обслуживания с целью оптимизации загрузки оборудования котельных;
4. С целью экономии тепла на отопление и горячее, холодное водоснабжение все дома необходимо оборудовать теплосчетчиками и расходомерами.

5. Предусмотреть на котельных ХВО, как в части умягчения, так и в части дегазации подпиточной воды;

6. Теплоснабжение промышленных складов, баз и других потребителей осуществить  от собственных источников тепла – автономных газовых котельных.
6.1.5 Ожидаемые результаты выполнения мероприятий
Социальные результаты мероприятий: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии потребителям, повышение комфортности проживания. 
Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных, уменьшение затрат на производство 1 Гкал.
7.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО НА ПЕРИОД 2016 – 2026 гг.

        На территории МО поставщиком электрической энергии является ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» и муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис».

       Обслуживание сетей осуществляет МП ЗР «Севержилкомсервис» и ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».
       с. ТЕЛЬВИСКА -  электроснабжение осуществляется от  ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», расположенная в 9 км от поселка, в центральном районе города Нарьян-Мар.

В состав электростанции входят: две ГТЭС суммарной мощностью 18 МВт и 12 МВт, ДЭС суммарной мощностью 6,3 МВт, 5 ГТУ суммарной мощностью 10 МВт, котельная, топливное хозяйство, дожимная компрессорная станция, административно-бытовые здания, складское хозяйство.

Природный газ является основным топливом. Газ на станцию поступает по газопроводу с «Василковского» газоконденсатного месторождения. На территории станции построена дожимная компрессорная станция, которая поднимает давление газа с 1,1 МПа (в точке присоединения) до 1,6 МПа.

Вторым видом топлива на электростанции является дизельное топливо. Топливное хозяйство включает в себя 2 вертикальных резервуара и 12 горизонтальных резервуаров. Общий объём резервуаров составляет 1000 м³. Выдача мощности производится на напряжении 6кВ и передается в поселок по трем воздушным ЛЭП (ВЛ) сечением проводов 95-120 мм² (ВЛ находятся в удовлетворительном состоянии). 

Электроснабжение с. Тельвиска непосредственно осуществляется по двум (основной и резервной) раздельно работающим высоковольтным линиям ЛЭП напряжением 6 кВ. Часть линии электропередач проложена по территории г. Нарьян-Мар, далее                                по территории Ненецкого автономного округа до с. Тельвиска, по территории с. Тельвиска до распределительного пункта в районе ЗРУ 6кВ ТП "Орбита" с. Тельвиска.                        Часть высоковольтной линии проходит по территории водных объектов – пролив между озером Качгорт и протокой Городецкий Шар; протока дельты и озеро Казённое.

         Реконструкция указанной высоковольтной лини электропередач от г. Нарьян-Мар до с. Тельвиска с полной заменой опор, проводов, установкой новых распределительных пунктов, произведена в 2012 году.

Распределение электроэнергии по поселку производится от распределительного пункта (РП) 6 кВ по сетям 6 кВ через трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ.                     В поселке установлены 4 ТП 6/0,4 кВ.

Внутрипоселковая ЛЭП 0,4 кВ выполнена с применением самонесущего изолированного провода СИП. Реконструкция низковольтной ЛЭП 0,4 кВ с. Тельвиска осуществлялась поэтапно в период с 2012 по 2016 год без замены трансформаторного оборудования на понизительных ТП.

По состоянию на 01.01.2016 дефицит мощности в системе электроснабжения отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии                 на период до 2026 года не ожидается.

Протяженность линий электропередач составляет:

ЛЭП 6 кВ – 9 км., в том числе;

кабельные линии 6 кВ – 0,4 км.;

воздушные линии 6 кВ – 8,6 км.

Качество поставляемого ресурса.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Требования к качеству электроэнергии:

стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

В качестве мероприятий по улучшению качества электроэнергия, поставляемой конечному потребителю, необходимо в период с 2018 года предусмотреть замену трансформаторного оборудования.

д. МАКАРОВО.
Энергоснабжение д. Макарово осуществляется от дизельной электростанции                    МП ЗР «Сефержилкомсервис».

Передача потребителям электрической энергии осуществляется непосредственно                от питающего фидера ДЭС через распределительную сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Суммарная протяженность линий электропередач составляет 4 435 м.

Установленная суммарная мощность ДЭС – 800 кВт.

В состав ДЭС д. Макарово входит:

АД-200-Т400-1РМ – 2008 года ввода в эксплуатацию;

АД-200-Т400-1РМ – 2012 года ввода в эксплуатацию;

АД-100-Т400-1Р – 2012 года ввода в эксплуатацию;

АД-100-Т400-РМ2 – 2011 года ввода в эксплуатацию;

АД-200-Т400-1РМ – 2003 года ввода в эксплуатацию.

Внутрипоселковая ЛЭП 0,4 кВ выполнена с применением самонесущего изолированного провода СИП-1. Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ д. Макарово осуществлена в 2015 году с заменой сталеалюминевых проводов на самонесущие изолированные провода с установкой новых опор электропередач.

В настоящее время качество передаваемой электроэнергии соответствует требованиям к качеству электроэнергии:

стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

По состоянию на 01.01.2016 дефицит мощности в системе электроснабжения отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии на период до 2026 года не ожидается.

В качестве планируемых мероприятий по поддержанию стабильного качества вырабатываемой электроэнергии генерирующим оборудованием дизельной электростанции, необходимо предусмотреть реконструкцию распределительного устройства, щитового оборудование и внедрение системы синхронизации дизель-генераторного оборудования ДЭС д. Макарово.

д. УСТЬЕ

Энергоснабжение д. Устье осуществляется от дизельной электростанции                         МП ЗР «Сефержилкомсервис».

Передача потребителям электрической энергии осуществляется непосредственно                 от питающего фидера ДЭС через распределительную сеть ЛЭП  0,4 кВ.

Суммарная протяженность линий электропередач составляет 1 300 м.

Установленная суммарная мощность ДЭС – 76 кВт.

В состав ДЭС д. Устье входит:

АД-30-Т400-1РМ – 2011 года ввода в эксплуатацию;

АД-30-Т400-1РМ – 2011 года ввода в эксплуатацию;

АД-16-Т400-1Р – 2008 года ввода в эксплуатацию.

Внутрипоселковая ЛЭП 0,4 кВ выполнена с применением самонесущего изолированного провода СИП-1. Капитальный ремонт ЛЭП 0,4 кВ д. Устье осуществлен   в 2009 году с заменой сталеалюминевых проводов на самонесущие изолированные провода с установкой новых опор электропередач.

В настоящее время качество передаваемой электроэнергии соответствует требованиям к качеству электроэнергии:

стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10%                                от номинального напряжения электрической сети;

допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей                      за долги.

По состоянию на 01.01.2016 дефицит мощности в системе электроснабжения отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии                  на период до 2026 года не ожидается.

В качестве рекомендаций по поддержанию стабильного качества вырабатываемой электроэнергии генерирующим оборудованием дизельной электростанции д. Устье, необходимо предусмотреть замену распределительного устройства и щитового оборудования ДЭС.
8.   КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
МО «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО
Общие сведения
Газификация - крупнейший социально ориентированный проект в Ненецком автономном округе. Город Нарьян-Мар и рядом расположенные поселки Искателей, Красное и с. Тельвиска снабжаются газом с Василковского газоконденсатного месторождения, находящегося в 63 километрах от столицы округа. 
Село Тельвиска газифицировано с 2008 года.

Приоритетное направление газификации - сельские населенные пункты региона, расположенные на реке Печоре.

3.1 Реализация проектных решений
Согласно разработанного проекта газификации в с. Тельвиска реализованы следующие мероприятия: 

 Выполнено строительство межпоселкового подземного стального газопровода высокого давления PN 0,6 МПа диаметром 225x20,5 мм г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска;

Установлены блочные газорегуляторные пункты типа ПГБ-13-2НВ-У1                                с двумя регуляторами давления РДГ-50В и РДГ-50Н.

Положение трассы газопровода г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска, принято согласно акту выбора трассы газопровода, согласованному со всеми заинтересованными организациями. Протяженность трассы от места врезки в существующий газопровод высокого давления по ул. Рыбникова г. Нарьян-Мар до ПГБ в с. Тельвиска составляет 3649 м.

Подключение межпоселкового газопровода высокого давления, согласно выданным тех. условиям ОАО «Нарьян-Марокргаз», осуществлено в стальной газопровод высокого давления диаметром 108мм по ул. Рыбникова г. Нарьян-Мар. Давление в точке подключения PN=0,5 МПа.

Для газоснабжения используется газ Василковского месторождения с теплотворной способностью Q=8300 ккал/м3.

Диаметр межпоселкового  газопровода высокого давления принят на основании гидравлического расчета из условий нормального и экономичного газоснабжения потребителей в часы максимального газопотребления при максимально-допустимых перепадах давления газа с учетом перспективного подключения населённых пунктов             д. Устье, д.  Оксино, д. Лабажское и с. Великовисочное.

На начальном участке трасса газопровода высокого давления проходит  в г. Нарьян-Мар по территории базы ООО «Нарьян-МарстройИнвест». Далее проектируемый газопровод пересекает:

- залив Городецкая курья, длинной L=350 м-переход № 1

- протоку Казенная Виска, длинной L=117 м -переход № 2

- озеро Казенное, длинной L=125 м -переход № 3.

Между переходами трасса газопровода прокладывается по пойменной территории реки, и далее по с. Тельвиска к блочному газорегуляторному пункту (ПГБ).

Подача газа потребителям в с. Тельвиска предусмотрено с блочного газорегуляторный пункта  типа ПГБ-13-2НВ-У1.
[image: image5.png]cornacoBaHo;

ram sanompirs i
G, an e TA3NPOM

FRasa VIO *ropogcio okpyT . Hapas-Map"

AT

PCA HapsswMap.

YenosHie 0GO3HaueHNUR:

[ —
A cmecmvoue
A rescremonse

notpeSuTann rasa:

®  cywecTsvoume
O nepcextuanee

MarMCTPANLNwe ra10NpoBORM:
—_— cuecaoune

——— epoecTNe

MexnocenEoBke Fa10NPOBORN:

eyuesTayoume
—— CTpORUpECH
nepceee





Рисунок 4 – Схема перспективного газоснабжения и газификации НАО
9.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО на период 2016 – 2026 гг.
Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО на период 2016 – 2026  гг. являются:
1. Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения города.
2. Рациональное использование водных ресурсов, уменьшение потерь питьевой воды при транспортировке для потребителей.
3. Защита окружающей среды от попадания в нее загрязняющих веществ.
Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса  инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных                               с строительством, реконструкцией и модернизацией объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы. 

Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям муниципального образования в соответствии с нормативными требованиями                  к качеству и объему услуги. 

Питьевая вода, соответствующая или доведенная до нормативных требований                   по качеству на водоочистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через построенные, капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. 
При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлена дополнительная фильтрация. 
9.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения                                       и водоотведения МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

       9.1.1.Существующие положение водоснабжения МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
В настоящее время на территории муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»  НАО имеется слаборазвитая централизованная система водоснабжения.

В муниципальном образовании преобладает нецентрализованное водоснабжение,                в виде общественных колодцев и частных (индивидуальных) скважин.

В с. Тельвиска существуют водопроводные сети.  МП ЗР «Севержилкомсервис» - это предприятие, которое осуществляет централизованное холодное водоснабжение части жителей села  (протяженность водопроводной сети составляет 0,4 км, соединяет котельную с двумя двенадцати квартирными жилыми домами).
Водоснабжение с. Тельвиска и д. Устье муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО осуществляется подземными водами таликового современного аллювиального горизонта.

Деревня Макарово обеспечивается водой за счёт поверхностных источников:  близлежащих озёр и р. Печора. Подвоз воды осуществляет МПЗР «Севержилкомсервис».
Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО заключает договорные отношения на обслуживание и ремонт питьевых колодцев                        с муниципальным казённым учреждением  «Энергия» в д. Устье (один колодец)                           и с. Тельвиска (два колодца).

Подземный горизонт  административного центра с. Тельвиска и д. Устье характеризуется следующими показателями:
- дебиты скважин в составляют от 1,33 до 82 л/с, при понижениях соответственно                6,8 - 12,1 м;

- удельные дебиты –  0,2 - 0,15 л/с;

- водопроводимость горизонта – 35, 4 м2 /сутки;

- коэффициент фильтрации – 1,78 м/сутки. 
Минерализация вод составляет от 0,06 до 0,23 г/л., содержание железа не превышает           0,3 г/л. По бактериологическим показателям – воды здоровые. Однако, по различным скважинам наблюдается резкое колебание содержаний нитратов, аммония, сульфатов. Резкая смена ионного состава вод указывает на наличие техногенного загрязнения подземных вод первого от поверхности незащищённого горизонта различными загрязнениями.

По результатам проведения геологоразведочных работ на территории села  Тельвиска в недрах (артезианские воды) обнаружена линза питьевой воды, превосходящая по объему подземные источники питьевой воды в области проектируемого района. В больших запасов данного месторождения пресных вод, планируется перспективное использование данных ресурсов для нужд г. Нарьян-Мара. Данное обстоятельство является благоприятным фактором для сооружения и развития системы водоснабжения в с. Тельвиска. 
9.1.2. Качество водоснабжения МО «Тельвисочный сельсовет» НАО 

Вода поступает потребителю без прохождения какой-либо очистки, качество воды , это качество воды водоисточника.
Качество питьевой воды в населённых пунктах с. Тельвиска, д. Устье и д. Макарово  с 01.08.2016 не соответствует питьевому качеству, т. е.  не отвечает требованиям  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Негативное влияние на качество воды оказывает близкое расположение жилых                     и социальных объектов.

Качество воды

Наименование источника: колодец  в д. Устье.

Условия проведения анализа: температура 21 0С, влажность 64 %.

Результаты испытаний по химическим и бактериологическим показателям представлены на рисунках 5, 6. 
[image: image6.png]X 1pH 1 2
3anax nph t 6
Hirmpars
Xnopias

Turieniueckuit

EauHHLb!

Miswepenns

60°C
wr/a(no | TOCT 3351-74
KaoiL.)
Tpaaycsl | TOCT 31868-
2012
MHL®
4.1:2:3:4.12
97
wr/n THA ®
14.1:2:4.154
99 o1
wr TOCT 3
2014
w TOCT 33045-
i TOCT 33045-
2014
M/ TOCT 4245-72
wr/n TOCT 31940-

HJL Ha METOA!
HecnenoBanmit

TOCT

TOCT 3351~

TOCT 4011-72





Рисунок  5 – Химический анализ состав пробы воды
[image: image7.png]Onpenensemble | Pesyabrar | Dirnenmveckuii | Exunuuel | H/na ueToist
noxasarenn | Heenenopanms | wopwaras | Msmepenis | ecnenosanuii
(s pa
34)
) 3 7 5 3
Obiriee MukpoGHoe 5 TieGonee 100 | KOEMm | MYK 12101800
e «Carrapio-
Obue T | |
Komipopwkbie | _oGHapykeHst 300 ‘o>
Gaxrepin z HBU 6 100
(OKE)
TepMoTONepanTHE He Greyrerane 5 i
Komigopsie | _oBHapyKeHst 300
Gaxrepin 2 B 6 100

(TKB)





Рисунок  6 – Бактериологический анализ состава пробы воды

Проба воды из колодца в д. Устье не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1175 по следующим показателям: нитраты, азот в м/г аммиака.
Наименование источника: колодец  в с. Тельвиска.
Условия проведения анализа: температура  21 0С, влажность 64 %.

Результаты испытаний по химическим и бактериологическим показателям представлены на рисунках 7, 8. 
[image: image8.png]L na weronst

Onpencmensie | Pesyavrar | TuricniiecKidi | Exuiit
nokasaTen eeneoBanHA Hopmatus | Msvepenns | neenenopainit
(ana rpady
34)
2 3 4 5 6
Obiniee MikpoGHoe 3 TieGonee 100 | KOEAn | MYK 12100807
Obe He Oreyretene b [ o sl
xonmpopwiiie | oBHapyxeisi 300 o
Gaktepum - HBY 8 100
(OKB)
TepmoToneparTHbIe He Orcyrotsie B M
xompopwisie | oBuapyxest 300
Gaxrepin - HBU 6 100

(TKB)





Рисунок  7 – Бактериологический анализ состава пробы воды из колодца в с. Тельвиска

[image: image9.png]kit | Eamsnusi | HJLHa MeTo)

matis | Hamepenis

ye TOCT 31868-

MHA®
5 4.1:2:3:4.12
9
5070 » MHI®
4.1:2:4.154
99 o
2 5 i/ OCT 33045
2 fe 1
33 " TOCT 33045
2 HeGonee 45.0 | M TOCT 33045-
7ee 3500 | M TOCT 4245-72
aee 5000 | M TOCT 31940
03 » TOCT 4





Рисунок 8 – Химический анализ состав пробы воды из колодца в с. Тельвиска

Проба воды из колодца в с. Тельвиска не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1175 по следующим показателям: нитраты.

Для повышения качества водоснабжения необходимо предусмотреть водоподготовительную установку.

Программой следует предусмотреть строительство ВОС. Для исключения повторного загрязнения воды продуктами коррозии в водопроводных сетях Программой предусмотреть строительство сетей из коррозионно- устойчивых материалов таких как полиэтилен низкого давления (ПНД).
9.1.3. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения. Воздействие на окружающую среду. 

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие                      при водоснабжении муниципального образования: 

- несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, не позволяющие обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормами); 

- отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие попадания в них загрязняющих веществ; 

- отсутствие необходимого комплекса водоочистных сооружений (установок                                    по химической и бактериологической очистке на основе современных технологий);
9.1.4. Перспективная схема водоснабжения 

В целях реализации схемы водоснабжения поселения до 2026 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения. 

Проектные решения водоснабжения муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. 

В соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 02.07.2013 года), а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130. 

Хранение пожарного объема воды предусматривается в специальных резервуарах или открытых водоемах. Вода для тушения пожара подается мотопомпами, автонасосами, а также стационарно установленными насосами. Необходимый объем воды, забираемый из водоемов, определяют, исходя из расчета потребности на 3-х часовое тушение пожара. Трехчасовой запас воды составляет: 

Q пож = 5х3,6х3 = 54 м3 – при расходе 5 л/с; 

Q пож = 10х3,6х3 = 108 м3 – при расходе 10 л/с и т. д. 

В качестве источников водоснабжения следует использовать водоемы - копани, пруды, водохранилища, резервуары, озера. Так же возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из открытых водотоков с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года. 

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются. 

Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из открытых водоёмов в зависимости от деревни: реки, сеть ручьев, прудов, шахтных колодцев. 

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения                  их санитарно-эпидемиологической надежности. 

На основании СанПин 2.1.4.1110-01 ЗСО организуется в составе трех поясов: 

- первый пояс (строго режима) заключает территорию расположения скважины, насосной станции, водонапорной башни. Его назначение – защита места водозабора                            от случайного или умышленного загрязнения, а также повреждения; 

- второй пояс – зона ограничений от микробного и бактериологического загрязнения; 

- третий пояс – зона ограничений от химического загрязнения. 

ЗСО 1 пояса устанавливается проектом с учетом наличия естественной защищенности водоносного горизонта от поверхностных загрязнений и гидродинамических параметров пласта. 

Проведенные исследования качества вод в скважинах говорят об относительной стабильности водоносного комплекса. 

Забор воды из скважин производится из защищенного водоносного горизонта, сверху водоносный горизонт перекрыт толщей валунных суглинков четвертичных отложений                       и глинами с прослоями мергелей верхних плотных триасовых отложений. Общая мощность перекрытия водоносного горизонта составляет 60-80 мм. 

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 при защищенном водоносном горизонте ЗСО 1 пояса принимается радиусом 30 м. 

Размеры ЗСО 1 пояса скважины обязательно должны быть согласованы                                                с ТУ «Роспотребнадзором» по Ненецкому автономному округу – основание                           СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Расчет зон санитарной охраны произведен на максимально-возможный забор воды                           из скважин, получаемый при эксплуатации используемого насоса. 

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу, диаметр которой                 63-110 мм из полиэтиловых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с г. 11 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация». Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водопроводные сооружения должны иметь санитарные зоны в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 и СанПин 2.1.4.1110-02. 

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.                          Так же запорно-регулирующая арматура отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем                  и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе                                   ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
9.1.5. Мероприятия по реализации программы
По строительству, реконструкции и развитию системы водоснабжения в с. Тельвиска предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Разработка проекта водоснабжения населённого пункта:

- строительство не менее двух эксплуатационных и двух резервных водозаборных артезианских скважин производительностью не менее 100 м3/сут.; 

- строительство блочных водопроводных очистных сооружений производительностью 160 м3/сут на площадке водозаборных сооружений; 

- строительство водопроводной магистральной закольцованной и разводящей сети.
- разработка проекта зон санитарной охраны источника и водопроводов питьевого значения;

2. Демонтаж существующих водозаборных сооружений (колодцев) из-за низкой защищённости к воздействию загрязняющих факторов химического и бактериальных загрязнений;

9.2. Существующие положение водоотведения в  МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

Муниципальное образование в настоящее время не имеет централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации.

 Для вывоза стоков муниципалитетом приобретена ассенизационная машина, стоки вывозятся по заявкам жителей и других абонентов. 

В населенных пунктах муниципального образования существующий жилой фонд                 не обеспечен внутренней системой канализации. Отвод канализационных стоков                       от жилых и промышленных зданий осуществляется в выгребные ямы за исключением одного 24-х квартирного дома введённого в эксплуатацию в 2015 году с автономной станцией очистки сточных вод, двух 12-ти квартирных домов и Дома культуры                            в с. Тельвиска оборудованных септиками.
Откачкой и вывозом нечистот занимается организация МКП «Энергия». 
9.2.1. Проектные предложения

В соответствии с расчетным объемом сточных вод села Тельвиска на период                     до 2026 г расчетный расход стоков на 2026 г составит 70 м3/сут., требуемая мощность               1-ой очереди очистных сооружений –35 м 3/сут., что составляет 50% проектной мощности очистных. 

Канализационные очистные сооружения в с. Тельвиска отсутствуют, необходимо строительство очистных сооружений с КНС для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Оптимальное решение проблемы – станция глубокой биологической очистки модульного изготовления. 

Проектная производительность очистных сооружений составляет 70 м3/сут, требуемая расчетная производительность 1-ой очереди очистных сооружений на 2026 г. составит 35 м3/сут.
Планируется прокладка самотечного коллектора водоотведения до КНС, строительство КНС со строительством напорных и самотечных коллекторов до КОС. 

Предполагаемое в схеме водоснабжения место размещения новых блочных КОС – территория в юго-западной части поселения. 

Маршруты прохождения трубопровода вновь создаваемых инженерных сетей                   по перспективным потребителям будут уточнятся в ходе проектирования и строительства объектов. 
Целью всех мероприятий муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» является обеспечение в полном объеме водоотведения от существующих и строящихся объектов, создание резерва мощностей для подключения новых объектов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения. 

9.2.2. Мероприятия по реализации программы

1. Построить новые очистные сооружения (КОС) производственной мощностью               35 м3/сут (1-я очередь) стационарного изготовления с учётом современных разработок               и технологий очистки и обеззараживания сточных вод хозяйственно-бытовой канализации.
2. Оснастить септиками потребителей, не охваченных системой водоотведения. Доставку отходов из септиков на КОС с. Тельвиска выполнить автотранспортом. 

3. Выполнить строительство магистрального коллектора, отводящего стоки до КНС и КНС со строительством напорных коллекторов до КОС. 

9.3  Ожидаемые результаты мероприятий программы п водоснабжению и водоотведению в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
В результате  проведения вышеуказанных мероприятий (строительства                                и модернизации существующей системы водоснабжения и водоотведения)  следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

- создание централизованной системы холодного водоснабжения;

- достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям с. Тельвиска муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО.  Соответствующей санитарным требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- создание централизованной системы канализации с очисткой и обеззараживанием сточных вод хозяйственно-бытовой канализации.
Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения   позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты:  обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения,  улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания;

- Технологические результаты:  учёт потребляемых ресурсов  в соответствии с показаниями приборов учёта; улучшение экологической обстановки.
12. СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки                     и уборки населенных мест. 

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются: 

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; 

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; 

- уборка территорий от мусора, смета, снега. 

10.1. Общее положение 

В 2015 году на территории МО образовалось 756  м³ твердых коммунальных отходов. 

Объем накопленных ТКО в МО в 2014 году составил 8,5 тыс. м3, что на 15% выше уровня 2012 года (7,225 тыс.м3). 

Таблица 2 - Основные показатели по объему вывоза ТКО 

	№ п/п
	Единица измерения
	2014 г.
	2015 г.

	1
	м3
	751
	756


Спецмашинами мусор будет вывозиться на полигон ТКО. Уличный смет                             и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя. 

Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов 

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться                                       в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на КОС, строительство которых предусматривается проектом, с соблюдением санитарно-защитной зоны. 

Удаление и обезвреживание промышленных отходов 

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон, где складируются совместно                    с твердыми бытовыми отходами. 

Необходимо отметить, что большинство из этих промышленных отходов                             в настоящее время накапливается на промышленных площадках или на территориях предприятий. 

Основные промышленные отходы, образующиеся в поселках, относятся к 3-4 классам опасности и по действующим нормативам допускаются к складированию совместно с ТКО, за исключением люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов                  и отработанных нефтепродуктов. 

Уборка сельских территорий 

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета; 

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений; 

- организация системы водоотводных лотков; 

- установка урн для мусора; 

- озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных. 

Для вывоза твердых коммунальных отходов, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусматривается парк автотранспорта: ассенизационные машины КО-503, мусоровозы М-30 или КО-413. 

Требования к устройству и эксплуатации полигона ТКО 

На полигон твердых коммунальных отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается              с центром госсанэпиднадзора. 

По всей площади участка складирования предусматривается устройство котлована               с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТКО. Грунт из котлованов складируется в отвалах по периметру полигона.

Для полигонов, обслуживающих не большие населенные пункты рекомендуется траншейная схема складирования ТКО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТКО. Грунт, полученный от рытья траншей, используется для их засыпки после заполнения ТКО. 

Основание (днище) траншеи в климатических зонах, где возможно образование фильтрата, должно быть не менее чем на 0,5 м заглублено в глинистые грунты. 

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей: 

а) в период температур выше 0 0C в течение 1 - 2 месяцев; 

б) в период температур ниже 0 0C - на весь период промерзания грунтов. 

По периметру всей территории полигона ТКО устраивается легкое ограждение. Ограждение могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно - бытового здания. 

В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала, можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мела, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут использоваться и в летний период. 

Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТКО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТКО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте. 

Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху изолирующим слоем грунта. 

Регулярно подлежат очистке от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы, отводящие грунтовые и поверхностные стоки в открытые водоемы. 

На территории полигона не допускается сжигание ТКО, и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТКО. 

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. На полигонах, срок эксплуатации которых менее пяти лет, допускается отсыпка                            в процессе на 10%, превышающая предусмотренную вертикальную отметку с учетом последующей усадки. 

Последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим слоем грунта. 

Устройство верхнего изолирующего слоя полигона определяется предусмотренными условиями его последующего использования при закрытии полигона. 

Территории зон, используемых для создания лесопаркового комплекса в качестве горок для лыжного спорта или смотровых площадок для обозрения местности, имеют толщину наружного слоя не менее 0,6 м. 

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо озеленять их в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями. 

При использовании территории бывшего полигона ТКО под открытые склады непищевого назначения толщина верхнего изолирующего слоя должна составлять не менее 1,5 м. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть уплотнен особенно тщательно и равномерно. 

Использование территории рекультивированного полигона под капитальное строительство не допускается. 

10.2. Перечень основных мероприятий 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории: 

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки, своевременного сбора и вывоза всех коммунальных отходов (включая уличный смет), их обезвреживание; 

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории; 

- размещение термической установки для утилизации биологических отходов.
11. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг, и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Тельвисочный сельсовет» НАО на период до 2026 года определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы                                       в запланированные сроки и представлены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2027 гг.

	1. 
	Электроснабжение

	1.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	н/св.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2. 
	Износ сетей
	%
	9,0
	<8,3
	<7,7
	<7,1
	<6,5
	<6
	<3

	1.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,5
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2. 
	Теплоснабжение

	2.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	2.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	н/св.
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01

	2.1.2. 
	Износ тепловых сетей
	%
	н/св.
	10
	5
	2
	0
	0
	0

	2.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	2.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	100

	3. 
	Газоснабжение (с. Тельвиска)

	3.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	3.1.1. 
	Износ сетей газоснабжения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	3.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения)
	%
	60
	60
	70
	80
	90
	100
	100

	3.2.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. 
	Система водоснабжения

	4.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	4.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	н/св.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2. 
	Износ водопроводных сетей
	%
	70
	60
	50
	40
	30
	20
	0

	4.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2. 
	Показатели качества воды

	4.2.1. 
	Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	4.3. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	4.3.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды
	ед.
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3.2. 
	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения)
	%
	2
	2
	15
	20
	25
	30
	35

	4.3.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	14,2
	15
	30
	50
	70
	100
	100

	5. 
	Система водоотведения

	5.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	5.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.2. 
	Износ канализационных сетей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2. 
	Показатели качества очистки сточных вод

	5.2.1. 
	Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	100

	5.3. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	5.3.1. 
	Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. 
	Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

	6.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	6.1.1. 
	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках
	%
	50
	<50
	<40
	<40
	<40
	<30
	<10

	6.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	6.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения)
	%
	90
	90
	100
	100
	100
	100
	100

	6.2.3. 
	Количество несанкционированных свалок
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	н/св. – нет сведений


Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: 

· обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь; 

· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: 

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

12. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

10.1. Ответственный за реализацию программы 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы создается рабочая группа (ответственные исполнители). 

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования, основной функцией которой является координация процесса реализации Программы в рамках своих полномочий. 

Состав рабочей группы : 

Глава поселения, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации поселения) по реализации Программы в рамках своих полномочий; 

Совет депутатов муниципального образования, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль                       за ее исполнением; утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении                           на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого                            на реализацию Программы; 

Администрация поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, корректировка, а так же разработка проекта местного бюджета, включение                в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии                           с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год; 
Руководители организаций коммунального комплекса как лица, ответственные                  за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение). В их функции входят: подготовка предложений (при наличии) на очередной финансовый год по внесению изменений                     в Программу в части перенесения сроков мероприятий Программы, изменения источников финансирования Программы по различным причинам, подготовка информации о ходе реализации Программы в адрес Администрации поселения 

10.2. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы муниципального образования является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры МО. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы. 

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовка информации о ходе реализации Программы организациями коммунального комплекса в адрес Администрации МО.

2. Подготовка отчета об исполнении Программы администрацией муниципального образования на основе полученной информации от организаций коммунального комплекса; 

3. Проведение Советом депутатов рассмотрения и утверждения отчета о ходе реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет                       об исполнении Программы), подготовленного Администрацией МО. 

4. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года. 

10.3. Порядок и сроки корректировки Программы

 На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять              в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников                       их финансирования. 

Корректировка Программы выполняется на основании решения Совета депутатов МО по предложению рабочей группы по итогам ежегодного рассмотрения отчета                     об исполнении Программы.
страница 41

